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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
63 	ELKRAFTSYSTEM	5
Uppdatera innehållsförteckning innan dokumentet publiceras


Syftet med detta dokument är att ge detaljerad information av projektets omfattning och förutsättningar för att underlätta korrekt kalkylering och installation av solcellsanläggningar. 
Detta dokument ska läsas ihop med projekterings-anvisning Solceller som innehåller SISAB:s krav på hur en solcellsanläggning ska utformas.

Instruktioner
Teknisk sakkunnig konsult ansvarar för att upprätta handlingen. Det här dokumentet är avsett som en mall för konsulten.
All text i röda rutor i mallen ska justeras eller tas bort innan slutlig konvertering till pdf.
I dokumentet förekommer exempeltexter som är avsedda som stöd för att skapa innehållet. Dessa ska raderas eller anpassas innan slutlig version konverteras till pdf.

Avsteg
Avsteg från SISAB:s tekniska rambeskrivningar får endast beviljas av SISAB och ska dokumenteras med signerad avstegsblankett.

Observera: 
Den här sidan ska raderas innan dokumentet sparas som pdf.



Allmänt
Detta dokument ansluter till den tekniska rambeskrivningen ”Solkraftverk – Generella krav” där grundläggande förutsättningar och krav enligt SISAB framgår. Tillsammans utgör de en sammanbunden komplett handling.
Handlingen ansluter till AMA EL 22 och är upprättad för en totalentreprenad enligt ABT06. Anläggningen utföres med funktionsansvar.
Ritningsförteckning
Ange nedan aktuella ritningar som ska ansluta till detta dokument.
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63.P 	System för elenergiproduktion
63.PD 	System för produktion av elenergi med solkraftverk
Allmänt
Ritningar som biläggs visar takytorna. Beställaren tar inte ansvar för att ritningarna är fullständiga. Det är upp till anbudslämnaren att kontrollmäta ytor och vinklar samt kontrollera installationer, taksäkerhet, snörasskydd samt övriga eventuella hinder och se till att solcellerna kan placeras med hänsyn till detta.
Objektbeskrivning
SKOLA:
ADRESS:
POSTNUMMER & ORT:
Fastighetsbeteckning: Kv. XXX XXX
Medieförsörjning
Nätägare är Ellevio AB. Systemspänning 230/400V, 50Hz.
Anläggnings-ID: XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Funktionskrav
Definiera ett funktionskrav. Vanligt är att anläggningen ska producera en minsta årlig produktion. Komplettera med ungefärlig storlek på solcellsanläggning för att producera kravställd produktion.
Installerad effekt: ange cirka installerad effekt [kWp]
Produktion: ange minsta produktion [kWh/år]
Takförutsättningar
Taklutning: ange taklutning i grader [°]
Takbeklädnad: XXX
Maxvikt på tak: ange maximal last som taket kan belastas med [kg/m²]. Om ej aktuellt, ta bort krav.
Huvudstruktur på solcellsanläggningen
Läsaren ska få en snabb överblick över hur solcellssystemet är uppbyggt. 
Beskriv takytor, vald montagemetod och med vilken lutning modulen ska monteras. Ta upp särskilt viktiga aspekter.
Upprätta ritning som redovisar installationsytorna.
Hänvisa till ritning i text och med figur.
Exempel på text:
Solcellsmodulerna ska monteras som ett s.k. östvästsystem med en modullutning om 10°.
Yta för solcellsmoduler framgår av ritning 0000-E-40-1-001.
Infoga en illustration, t ex hämtad från en takritning med installationsytorna markerade.
Avgränsande ytor
Konstruktionsmässiga förutsättningar, brandtekniska krav och utrymme för taksäkerhet och liknande kan begränsa var solcellsmoduler kan monteras.
Beskriv i text vad som begränsar monteringen.
Upprätta ritning och infoga figur som redovisar dessa områden markerade. 
Om inga begränsande områden förekommer, ta bort hela avsnittet ”Avgränsade ytor”.
Exempel på text:
Med anledning av takets konstruktion samt brandtekniska krav är det inte tillåtet att montera solcellsmoduler på de markerade områdena som framgår av figuren nedan.
Infoga bild med avgränsade ytor markerade
Växelriktare och annan kringutrustning
Beskriv var växelriktare och övrig utrustning kan eller ska monteras.
Ange hus/del/plan/rumslittra och/eller inomhus/utomhus.
Upprätta ritning som redovisar växelriktarens placering och hänvisa till densamma i text.
Exempel på text:
Växelriktare placeras utomhus på fasad, hus B, gavel mot norr.
Placering av växelriktare framgår av ritning 0000-E-40-1-001.
Exempeltext OM växelriktare/utrustning monteras utomhus eller på annan plats där det föreligger risk för obehörig hantering eller skadegörelse:
För att förhindra obehörig hantering av utrustningen ska växelriktare installeras inom en låsbar skyddsanordning, såsom skyddsbur, trådbur eller likvärdigt.
Skyddsanordningen ska omfatta skydd mot nederbörd och enhetlighet ska beaktas vid materialval. Kulören på skyddet ska vara svart.	
Centralutrustning
Specificera var solcellsanläggningen ansluts till fastighetsnätet och var eventuell centralutrustning placeras inom fastigheten. 
Exempel på text:
Anläggningen ansluts till fastighetsnätet i central A1A, som är belägen i elrum 999, hus A, plan 900.
Avsäkring är beräknad till 100 A. Beräkningar är preliminära. 
Vid fler än en växelriktare ska anläggningen utrustas med separat normcentral. Centralen ska monteras på lämplig plats i elrum 999, hus A, plan 900.
Energimätare
Beskriv placeringen av energimätare för solcellsanläggningen och specificera det kommunikationsprotokoll som krävs.
Exempel på text:
Energimätaren ska ha kommunikationsprotokoll med utgång för BACnet.
Energimätaren installeras i en för anläggningen separat normcentral eller i central A1A där separat normcentral saknas.
Kommunikation
Specificera vilket kommunikationsprotokoll som ska användas för överföring av larm och mätdata. 
Gör en gränsdragningslista och specificera vad som ska genomföras och av vem.
Exempel på text:
Kommunikation mellan anläggning och överordnat system ska ske via kommunikationsprotokollet BACnet.
Beställare tillhandahåller samt installerar kommunikationsuttag av typ RJ45 i elrum 999.
Entreprenör ansluter växelriktare till RJ45-uttag i elrum 999.
El- och telekablar
Specificera kraftkabelns dimensioner och eventuella egenskaper från anläggningen till anslutningspunkt mot fastighetsnät.
Exempel på text:
Kraftkabel från anläggning till anslutningspunkt mot fastighetsnät är beräknad till Cu 25 mm². Beräkningarna är preliminära. 
DC-kanalisation
Beskriv hur DC-kablarna ska förläggas, inklusive eventuella genomföringar. Specificera typ av genomföring och ange ansvarig part för genomföring.
Exempel på text:
DC-kablarna från solcellsanläggningen förläggs över tak och kortast möjliga väg till växelriktare. Genomföring från tak till teknikrum 1014 sker via svanhals, 2x Ø 50 mm. Svanhals tätas efter kabelgenomgång med demonterbar tätning. 
Montage av svanhals ingår i denna entreprenad.
AC-Kanalisation
Beskriv hur kraftkabeln från växelriktaren till anslutningspunkten ska förläggas.
Upprätta ritning som redovisar kanalisation/förläggning och hänvisa till densamma i text.
Exempel på text:
AC-kabel från växelriktare förläggs via elnisch 300 till plan 900 för vidare förläggning på befintlig kanalisation fram till elrum 999.
Kanalisation framgår av ritningarna 0000-E-40-1-001 & 0000‑E‑40‑1‑002. 
Optimerare
Specifiera om anläggningen ska förses med optimerare eller inte. I normalfall önskar SISAB inte använda optimerare.
Exempel på text:
Anläggningen ska ej utföras med optimerare.
Skyddsåtgärder mot brand
Beskriv här vilka åtgärder som behöver vidtas för en säker hantering av anläggningen vid händelse av brand. Förtydliga behov, funktion och placering av eventuell utrustning.
Exempel på text:
Placering växelriktare ger att avståndet mellan växelriktare och solcellsmoduler får anses kort och separat brandkårsbrytare för likströmskablage ej anses vara nödvändig.
Anläggningen ska omfatta funktion för att göra växelriktare spänningslös via manöverdon.
Manöverdonet ska manövreras med brandkårsnyckel och vara utfört med manuell återställning. Entreprenören tillhandahåller brandkårsnyckel.
Funktion för manöverdon ska utformas så att växelriktaren blir spänningslös i händelse av brand i manöverdonets anslutande kabel.
Entreprenören tillhandahåller OR-skåp i vilken manöverdonet monteras. OR-skåp med manöverdon installeras vid brandtablå i entré B1. 
All erforderlig kabelförläggning, kanalisation och anslutning av manöverdon ingår i denna entreprenad.
Tak
Beskriv om det förekommer särskilda förutsättningar för taket som måste beaktas alternativt hänvisa till eventuella utlåtanden/handlingar från konstruktör eller takkonsult.
Exempel på text:
I entreprenaden ingår takomläggning av ytskikt för hus B vilken finns beskriven i handling ”11.1.1 Tak & plåtbeskrivning”.
Särskilda produktkrav
Beskriv om det finns särskilda krav på produkters funktion eller utförande.
Exempel på text:
Solcellsmoduler
Solcellsmodulerna ska bestå av monokristallina kiselpaneler utförda med ramar av svart metall. 
Montagesystem
Solcellsanläggningens montagesystem ska förankras mot tak med takinfästningsplattor. Ballast får användas för mindre punktlast, men montagesystemet får inte fästas med enbart ballast.
Montaget ska ske så att eventuella tätskiktsgarantier bibehålls.
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